## 통신 레지스터 맵
串行通訊用 REGISTER MAP (RCA-GR100) V2.2 2009/3
RCA-GR100_6CH : V1.51 / RCA-GR100_12CH : V2.00 | [19 empty] | 演算功能通讯寄存 (RCA-GR100_6CH :从 V1.15开始适用 , RCA-GR100_12CH : 从V2.00适用)
DATA REGISTER (READ ONLY) |  |  |  |  | DATA REGISTER (一般設定) |  |  |  |  | CHANNEL 01 DATA REGISTER (一般设定) |  |  |  |  | CHANNEL 12 DATA REGISTER (一般设定) |  |  |  |  | DATA REGISTER (全域演算文字列设定) |  |  |  |  | CHANNEL 01 DATA REGISTER (信道 演算文字里) |  |  |  |  | CHANNEL 12 DATA REGISTER (信道演算文字列)
REG. NO | REGISTER 内容 | 大小 |  | 备注 | REG. NO | REGISTER 内容 | 大小 |  | 备注 | REG. NO | REGISTER 内容 | 大小 | 备注 | 备注 | REG. NO | REGISTER 内容 | 大小 | 备注 | 备注 | REG. NO | REGISTER 内容 | 大小 |  | 备注 | REG. NO | REGISTER 内容 | 大小 | 备注 | 备注 | REG. NO | REGISTER 内容 | 大小 | 备注 | 备注
30001 | MODEL_CODE | 2 | U16 |  | 40001 | RECORD_ONOFF | 2 | U16 | SD卡保存(0:OFF, 1:ON) | 40101 | CH01_NAME1 | 2 | Char*2 | LEFT (⑩ 参照) RIGHT | 41201 | CH12_NAME1 | 2 | Char*2 | LEFT (⑩ 参照) RIGHT | 47001 | MATH_MEMV01_1 | 2 | Char*2 | LEFT | 50101 | CH01_MATH_EXPR1 | 2 | Char*2 | LEFT | 51201 | CH12_MATH_EXPR1 | 2 | Char*2 | LEFT
30002 | SYSTEM_VERSION | 2 | U16 | RCA-RCA-GR100 Version ex) 0x0200 -> V2.00 | 40002 | SCREEN_DISPLAY_MODE | 2 | U16 | 1, 3, 5, 7(1~8),129 (参照⑤ ) | 40102 | CH01_NAME2 | 2 | Char*2 |  | 41202 | CH12_NAME2 | 2 | Char*2 |  | 47002 | MATH_MEMV01_2 | 2 | Char*2 |  | 50102 | CH01_MATH_EXPR2 | 2 | Char*2 |  | 51202 | CH12_MATH_EXPR2 | 2 | Char*2
[5 empty] | 40003 | RULER_ONOFF | 2 | U16 | 看刻度尺(0:OFF, 1:ON) | 40103 | CH01_NAME3 | 2 | Char*2 |  | 41203 | CH12_NAME3 | 2 | Char*2 |  | 47003 | MATH_MEMV01_3 | 2 | Char*2 | 共 26 byte | 50103 | CH01_MATH_EXPR3 | 2 | Char*2 | 共100 byte | 51203 | CH12_MATH_EXPR3 | 2 | Char*2 | 共100 byte
30003 | SYSTEM_DATE_YEAR | 2 | U16 | 系统动作 年 | 40004 | TEXTBAR_ONOFF | 2 | U16 | 看趋势栏(0:OFF, 1:ON) | 40104 | CH01_NAME4 | 2 | Char*2 |  | 41204 | CH12_NAME4 | 2 | Char*2 |  | 47004 | MATH_MEMV01_4 | 2 | Char*2 | 中 | 50104 | CH01_MATH_EXPR4 | 2 | Char*2 | 中 | 51204 | CH12_MATH_EXPR4 | 2 | Char*2 | 中
30004 | SYSTEM_DATE_MONTH | 2 | U16 | 系统动作 月 | 40005 | ALARM_MARK_ONOFF | 2 | U16 | 看警报标识(0:OFF, 1:ON) | 40105 | CH01_NAME5 | 2 | Char*2 |  | 41205 | CH12_NAME5 | 2 | Char*2 |  | 47005 | MATH_MEMV01_5 | 2 | Char*2 | 使用25 byte | 50105 | CH01_MATH_EXPR5 | 2 | Char*2 | 使用99 byte | 51205 | CH12_MATH_EXPR5 | 2 | Char*2 | 使用99 byte
30005 | SYSTEM_DATE_DAY | 2 | U16 | 系统动作 日 | 40006 | SCROLL_SPEED_TIME | 2 | U16 | 画面滑动速度(1 ~ 120秒) | 40106 | CH01_UNIT_NAME1 | 2 | Char*2 | LEFT (⑩ 参照) RIGHT | 41206 | CH12_UNIT_NAME1 | 2 | Char*2 | LEFT (⑩ 参照) RIGHT | 47006 | MATH_MEMV01_6 | 2 | Char*2 | 结尾 | 50106 | CH01_MATH_EXPR6 | 2 | Char*2 | 结尾 | 51206 | CH12_MATH_EXPR6 | 2 | Char*2 | 结尾
30006 | SYSTEM_DATE_HOUR | 2 | U16 | 系统动作 时 | 40007 | TEXTVIEW_WINDOW_NUMBER | 2 | U16 | 1,2,3,4,6 (9,12) (参照⑥ ) | 40107 | CH01_UNIT_NAME2 | 2 | Char*2 |  | 41207 | CH12_UNIT_NAME2 | 2 | Char*2 |  | 47007 | MATH_MEMV01_7 | 2 | Char*2 | 总是ASC 0 | 50107 | CH01_MATH_EXPR7 | 2 | Char*2 | 总是 ASC 0 | 51207 | CH12_MATH_EXPR7 | 2 | Char*2 | 总是 ASC 0
30007 | SYSTEM_DATE_MINUTE | 2 | U16 | 系统动作 分 | 40008 | HISTVIEW_SCROLL_DIRECTION | 2 | U16 | 0:横看, 1:竖看 | 40108 | CH01_UNIT_NAME3 | 2 | Char*2 |  | 41208 | CH12_UNIT_NAME3 | 2 | Char*2 |  | 47008 | MATH_MEMV01_8 | 2 | Char*2 |  | 50108 | CH01_MATH_EXPR8 | 2 | Char*2 |  | 51208 | CH12_MATH_EXPR8 | 2 | Char*2
30008 | SYSTEM_DATE_SECOND | 2 | U16 | 系统动作 秒 | 40009 | HISTVIEW_READFROM | 2 | U16 | 0:内存, 1:SD-CARD | 40109 | CH01_ONOFF_MODE | 2 | U16 | (⑪ 参照) | 41209 | CH12_ONOFF_MODE | 2 | U16 | (⑪ 参照) | 47009 | MATH_MEMV01_9 | 2 | Char*2 |  | 50109 | CH01_MATH_EXPR9 | 2 | Char*2 |  | 51209 | CH12_MATH_EXPR9 | 2 | Char*2
30009 | RECORD_STATUS | 2 | U16 | SD卡记录状态(0:OFF, 1:ON) | 40010 | SAVE_PERIOD_TIME | 2 | U16 | SD卡保存周期(1 ~ 900秒) | 40110 | CH01_TYPE_CODE | 2 | U16 | 输入种类代码 (⑫ 参照) | 41210 | CH12_TYPE_CODE | 2 | U16 | 输入 种类代码 (⑫ 参照) | 47010 | MATH_MEMV01_10 | 2 | Char*2 |  | 50110 | CH01_MATH_EXPR10 | 2 | Char*2 |  | 51210 | CH12_MATH_EXPR10 | 2 | Char*2
30010 | BO_STATUS_2 | 2 | U16 | CH07~12 断线状态(参照① ) | 40011 | BLACKOUT_RESUME_ONOFF | 2 | U16 | 停电复归功能(0:OFF, 1:ON) | 40111 | CH01_SCALE_ONOFF | 2 | U16 | 看文字(0:OFF, 1:ON) | 41211 | CH12_SCALE_ONOFF | 2 | U16 | 缩放功能(0:OFF, 1:ON) | 47011 | MATH_MEMV01_11 | 2 | Char*2 |  | 50111 | CH01_MATH_EXPR11 | 2 | Char*2 |  | 51211 | CH12_MATH_EXPR11 | 2 | Char*2
30011 | BO_STATUS_1 | 2 | U16 | CH01~06 断线状态(参照① ) | 40012 | BEEP_ONOFF | 2 | U16 | BEEP 声(0:OFF, 1:ON) | 40112 | CH01_FP_LOCATE | 2 | U16 | 小数点位置(0~4) | 41212 | CH12_FP_LOCATE | 2 | U16 | 小数点位(0~4) | 47012 | MATH_MEMV01_12 | 2 | Char*2 |  | 50112 | CH01_MATH_EXPR12 | 2 | Char*2 |  | 51212 | CH12_MATH_EXPR12 | 2 | Char*2
30012 | ALARM_STATUS_3 | 2 | U16 | CH09~12 警报状态(参照② ) | 40013 | SCREEN_SAVER_TIME | 2 | U16 | LCD 画面保护(0 ~ 120分) | 40113 | CH01_UNIT_MODE | 2 | U16 | 信道 单位显示代码(0~5) 0:V, 1:mV, 2:% 3:℃, 4:℉, 5:使用者输入 | 41213 | CH12_UNIT_MODE | 2 | U16 | 信道单位显示代码(0~5) 0:V, 1:mV, 2:% 3:℃, 4:℉, 5:使用者输入 | 47013 | MATH_MEMV01_13 | 2 | Char*2 | RIGHT | 50113 | CH01_MATH_EXPR13 | 2 | Char*2 |  | 51213 | CH12_MATH_EXPR13 | 2 | Char*2
30013 | ALARM_STATUS_2 | 2 | U16 | CH05~08 警报状态(参照② ) | 40014 | GROUP_STATUS | 2 | U16 | 1,2,3(ALL) (参照⑦) | [10 empty] | 47014 | MATH_MEMV02_1 | 2 | Char*2 | LEFT | 50114 | CH01_MATH_EXPR14 | 2 | Char*2 |  | 51214 | CH12_MATH_EXPR14 | 2 | Char*2
30014 | ALARM_STATUS_1 | 2 | U16 | CH01~04 警报状态(参照② ) | 40015 | BACKGROUND_COLOR | 2 | U16 | 选择背景色(0:黑, 1:白) | [10 empty] | 47015 | MATH_MEMV02_2 | 2 | Char*2 |  | 50115 | CH01_MATH_EXPR15 | 2 | Char*2 |  | 51215 | CH12_MATH_EXPR15 | 2 | Char*2
30015 | SD_DI STATUS | 2 | U16 | SD插入, D.I触点状态(参照③) | 40016 | DISPLAY_LANGUAGE | 2 | U16 | 显示语言(0:韩语, 1:英语) | 40114 | CH01_READ_MODE | 2 | U16 | 信道 测定方法(0~3) 0:立即, 1:区间最大 2:区间最小, 3:区间平均 | 41214 | CH12_READ_MODE | 2 | U16 | 信道测定方法(0~3) 0:立即, 1:区间最大 2:区间最小, 3:区间平均 | 47016 | MATH_MEMV02_3 | 2 | Char*2 |  | 50116 | CH01_MATH_EXPR16 | 2 | Char*2 |  | 51216 | CH12_MATH_EXPR16 | 2 | Char*2
30016 | RELAY_STATUS | 2 | U16 | RELAY 触点输出状态(参照④ ) | 40017 | CH_SETUP_PWD | 2 | U16 | 使用者暗号(0 ~ 9999)(参照⑧ ) | [10 empty] | 47017 | MATH_MEMV02_4 | 2 | Char*2 |  | 50117 | CH01_MATH_EXPR17 | 2 | Char*2 |  | 51217 | CH12_MATH_EXPR17 | 2 | Char*2
30017 | PV_CH01_H | 2 | Float_H | CH01 测定或演算值(上位) | 40018 | RESERVE_RUN_ONOFF | 2 | U16 | 预约保存功能(0:OFF, 1:ON) | [10 empty] | 47018 | MATH_MEMV02_5 | 2 | Char*2 |  | 50118 | CH01_MATH_EXPR18 | 2 | Char*2 |  | 51218 | CH12_MATH_EXPR18 | 2 | Char*2
30018 | PV_CH01_L | 2 | Float_L | CH01 测定或演算值(下位) | 40019 | RESERVE_RUN_YEAR | 2 | U16 | 预约保存 年(2000 ~ 2032) | 40115 | CH01_READ_TIME | 2 | U16 | 信道测定区间(2~3600秒) | 41215 | CH12_READ_TIME | 2 | U16 | 信道测定区间(2~3600秒) | 47019 | MATH_MEMV02_6 | 2 | Char*2 |  | 50119 | CH01_MATH_EXPR19 | 2 | Char*2 |  | 51219 | CH12_MATH_EXPR19 | 2 | Char*2
30019 | PV_CH02_H | 2 | Float_H | CH02 测定或演算值(上位) | 40020 | RESERVE_RUN_MONTH | 2 | U16 | 预约保存 月(1 ~ 12) | 40116 | CH01_COLOR | 2 | U16 | 信道颜色代码(⑬ 参照) | 41216 | CH12_COLOR | 2 | U16 | 信道颜色代码(⑬ 参照) | 47020 | MATH_MEMV02_7 | 2 | Char*2 |  | 50120 | CH01_MATH_EXPR20 | 2 | Char*2 |  | 51220 | CH12_MATH_EXPR20 | 2 | Char*2
30020 | PV_CH02_L | 2 | Float_L | CH02 测定或演算值(下位) | 40021 | RESERVE_RUN_DAY | 2 | U16 | 预约保存 日(1 ~ 31) | 40117 | CH01_MATH_ONOFF | 2 | U16 | 演算功能(0:OFF, 1:ON) | 41217 | CH12_MATH_ONOFF | 2 | U16 | 演算功能(0:OFF, 1:ON) | 47021 | MATH_MEMV02_8 | 2 | Char*2 |  | 50121 | CH01_MATH_EXPR21 | 2 | Char*2 |  | 51221 | CH12_MATH_EXPR21 | 2 | Char*2
30021 | PV_CH03_H | 2 | Float_H | CH03 测定或演算值(上位) | 40022 | RESERVE_RUN_HOUR | 2 | U16 | 预约保存 时(0 ~ 23) | 40118 | CH01_RJC_MODE | 2 | U16 | 0,1,2 ~ 13 (⑭ 参照) | 41218 | CH12_RJC_MODE | 2 | U16 | 0,1,2 ~ 13 (⑭ 参照) | 47022 | MATH_MEMV02_9 | 2 | Char*2 |  | 50122 | CH01_MATH_EXPR22 | 2 | Char*2 |  | 51222 | CH12_MATH_EXPR22 | 2 | Char*2
30022 | PV_CH03_L | 2 | Float_L | CH03 测定或演算值(下位) | 40023 | RESERVE_RUN_MINUTE | 2 | U16 | 预约保存 分(0 ~ 59) | 40119 | CH01_RJC_MANUAL_H | 2 | Float_H | (⑮ 参照) | 41219 | CH12_RJC_MANUAL_H | 2 | Float_H | (⑮ 参照) | 47023 | MATH_MEMV02_10 | 2 | Char*2 |  | 50123 | CH01_MATH_EXPR23 | 2 | Char*2 |  | 51223 | CH12_MATH_EXPR23 | 2 | Char*2
30023 | PV_CH04_H | 2 | Float_H | CH04 测定或演算值(上位) | 40024 | RESERVE_RUN_SECOND | 2 | U16 | 预约保存 秒(0 ~ 59) | 40120 | CH01_RJC_MANUAL_L | 2 | Float_L |  | 41220 | CH12_RJC_MANUAL_L | 2 | Float_L |  | 47024 | MATH_MEMV02_11 | 2 | Char*2 |  | 50124 | CH01_MATH_EXPR24 | 2 | Char*2 |  | 51224 | CH12_MATH_EXPR24 | 2 | Char*2
30024 | PV_CH04_L | 2 | Float_L | CH04 测定或演算值(下位) | 40025 | SYSTEM_DATE_YEAR | 2 | U16 | 系统动作 年(2000 ~ 2032) | 40121 |  | 2 |  | RESERVED | 41221 |  | 2 |  | RESERVED | 47025 | MATH_MEMV02_12 | 2 | Char*2 |  | 50125 | CH01_MATH_EXPR25 | 2 | Char*2 |  | 51225 | CH12_MATH_EXPR25 | 2 | Char*2
30025 | PV_CH05_H | 2 | Float_H | CH05 测定或演算值(上位) | 40026 | SYSTEM_DATE_MONTH | 2 | U16 | 系统动作 月(1 ~ 12) | 40122 |  | 2 |  | RESERVED | 41222 |  | 2 |  | RESERVED | 47026 | MATH_MEMV02_13 | 2 | Char*2 | RIGHT | 50126 | CH01_MATH_EXPR26 | 2 | Char*2 |  | 51226 | CH12_MATH_EXPR26 | 2 | Char*2
30026 | PV_CH05_L | 2 | Float_L | CH05 测定或演算值(下位) | 40027 | SYSTEM_DATE_DAY | 2 | U16 | 系统动作 日(1 ~ 31) | 40123 |  | 2 |  | RESERVED | 41223 |  | 2 |  | RESERVED | 47027 | MATH_MEMV03_1 | 2 | Char*2 | LEFT | 50127 | CH01_MATH_EXPR27 | 2 | Char*2 |  | 51227 | CH12_MATH_EXPR27 | 2 | Char*2
30027 | PV_CH06_H | 2 | Float_H | CH06 测定或演算值(上位) | 40028 | SYSTEM_DATE_HOUR | 2 | U16 | 系统动作 时(0 ~ 23) | 40124 | CH01_USER_RANGE_MAX_H | 2 | Float_H | 信道 使用 范围 上限 | 41224 | CH12_USER_RANGE_MAX_H | 2 | Float_H | 信道 使用 范围 上限 | 47028 | MATH_MEMV03_2 | 2 | Char*2 |  | 50128 | CH01_MATH_EXPR28 | 2 | Char*2 |  | 51228 | CH12_MATH_EXPR28 | 2 | Char*2
30028 | PV_CH06_L | 2 | Float_L | CH06 测定或演算值(下位) | 40029 | SYSTEM_DATE_MINUTE | 2 | U16 | 系统动作 分(0 ~ 59) | 40125 | CH01_USER_RANGE_MAX_L | 2 | Float_L |  | 41225 | CH12_USER_RANGE_MAX_L | 2 | Float_L |  | 47029 | MATH_MEMV03_3 | 2 | Char*2 |  | 50129 | CH01_MATH_EXPR29 | 2 | Char*2 |  | 51229 | CH12_MATH_EXPR29 | 2 | Char*2
30029 | PV_CH07_H | 2 | Float_H | CH07 测定或演算值(上位) | 40030 | SYSTEM_DATE_SECOND | 2 | U16 | 系统动作 秒(0 ~ 59) | 40126 | CH01_USER_RANGE_MIN_H | 2 | Float_H | 信道 使用 范围 下限 | 41226 | CH12_USER_RANGE_MIN_H | 2 | Float_H | 信道 使用 范围 下限 | 47030 | MATH_MEMV03_4 | 2 | Char*2 |  | 50130 | CH01_MATH_EXPR30 | 2 | Char*2 |  | 51230 | CH12_MATH_EXPR30 | 2 | Char*2
30030 | PV_CH07_L | 2 | Float_L | CH07 测定或演算值(下位) | 40031 | RS232_MAC_NUMBER | 2 | U16 | 机号 (1~255) | 40127 | CH01_USER_RANGE_MIN_L | 2 | Float_L |  | 41227 | CH12_USER_RANGE_MIN_L | 2 | Float_L |  | 47031 | MATH_MEMV03_5 | 2 | Char*2 |  | 50131 | CH01_MATH_EXPR31 | 2 | Char*2 |  | 51231 | CH12_MATH_EXPR31 | 2 | Char*2
30031 | PV_CH08_H | 2 | Float_H | CH08 测定或演算值(上位) | 40032 | RS232_PROTOCOL_CODE | 2 | U16 | RS232 协议(固定) | 40128 | CH01_SCALE_RANGE_MAX_H | 2 | Float_H | 信道 缩放 范围 上限 | 41228 | CH12_SCALE_RANGE_MAX_H | 2 | Float_H | 信道 缩放 范围 上限 | 47032 | MATH_MEMV03_6 | 2 | Char*2 |  | 50132 | CH01_MATH_EXPR32 | 2 | Char*2 |  | 51232 | CH12_MATH_EXPR32 | 2 | Char*2
30032 | PV_CH08_L | 2 | Float_L | CH08 测定或演算值(下位) | 40033 | RS232_BAUDRATE_CODE | 2 | U16 | RS232 通讯速度(参照⑨ ) | 40129 | CH01_SCALE_RANGE_MAX_L | 2 | Float_L |  | 41229 | CH12_SCALE_RANGE_MAX_L | 2 | Float_L |  | 47033 | MATH_MEMV03_7 | 2 | Char*2 |  | 50133 | CH01_MATH_EXPR33 | 2 | Char*2 |  | 51233 | CH12_MATH_EXPR33 | 2 | Char*2
30033 | PV_CH09_H | 2 | Float_H | CH09 测定或演算值(上位) | 40034 | RS232_PARITY_BIT | 2 | U16 | RS232 校验位 (0:NONE, 1:ODD, 2:EVEN) | 40130 | CH01_SCALE_RANGE_MIN_H | 2 | Float_H | 信道 缩放 范围 下限 | 41230 | CH12_SCALE_RANGE_MIN_H | 2 | Float_H | 信道 缩放 范围 下限 | 47034 | MATH_MEMV03_8 | 2 | Char*2 |  | 50134 | CH01_MATH_EXPR34 | 2 | Char*2 |  | 51234 | CH12_MATH_EXPR34 | 2 | Char*2
30034 | PV_CH09_L | 2 | Float_L | CH09 测定或演算值(下位) | [5 empty] | 40131 | CH01_SCALE_RANGE_MIN_L | 2 | Float_L |  | 41231 | CH12_SCALE_RANGE_MIN_L | 2 | Float_L |  | 47035 | MATH_MEMV03_9 | 2 | Char*2 |  | 50135 | CH01_MATH_EXPR35 | 2 | Char*2 |  | 51235 | CH12_MATH_EXPR35 | 2 | Char*2
30035 | PV_CH10_H | 2 | Float_H | CH10 测定或演算值(上位) | 40035 | RS232_DATA_LENGTH | 2 | U16 | RS232 数据长度(5,6,7,8) | 40132 | CH01_DISP_RANGE_MAX_H | 2 | Float_H | 信道 显示 范围 上限 | 41232 | CH12_DISP_RANGE_MAX_H | 2 | Float_H | 信道 显示 范围 上限 | 47036 | MATH_MEMV03_10 | 2 | Char*2 |  | 50136 | CH01_MATH_EXPR36 | 2 | Char*2 |  | 51236 | CH12_MATH_EXPR36 | 2 | Char*2
30036 | PV_CH10_L | 2 | Float_L | CH10 测定或演算值(下位) | 40036 | RS232_STOP_BIT | 2 | U16 | RS232 停止位(1, 2) | 40133 | CH01_DISP_RANGE_MAX_L | 2 | Float_L |  | 41233 | CH12_DISP_RANGE_MAX_L | 2 | Float_L |  | 47037 | MATH_MEMV03_11 | 2 | Char*2 |  | 50137 | CH01_MATH_EXPR37 | 2 | Char*2 |  | 51237 | CH12_MATH_EXPR37 | 2 | Char*2
30037 | PV_CH11_H | 2 | Float_H | CH11 测定或演算值(上位) | 40037 | RS232_DELAY_TIME | 2 | U16 | RS232 应答延迟(0~9999ms) | 40134 | CH01_DISP_RANGE_MIN_H | 2 | Float_H | 信道 显示 范围 下限 | 41234 | CH12_DISP_RANGE_MIN_H | 2 | Float_H | 信道 显示 范围 下限 | 47038 | MATH_MEMV03_12 | 2 | Char*2 |  | 50138 | CH01_MATH_EXPR38 | 2 | Char*2 |  | 51238 | CH12_MATH_EXPR38 | 2 | Char*2
30038 | PV_CH11_L | 2 | Float_L | CH11 测定或演算值(下位) | 40038 | RS485_MAC_NUMBER | 2 | U16 | 机号 (1~255) | 40135 | CH01_DISP_RANGE_MIN_L | 2 | Float_L |  | 41235 | CH12_DISP_RANGE_MIN_L | 2 | Float_L |  | 47039 | MATH_MEMV03_13 | 2 | Char*2 | RIGHT | 50139 | CH01_MATH_EXPR39 | 2 | Char*2 |  | 51239 | CH12_MATH_EXPR39 | 2 | Char*2
30039 | PV_CH12_H | 2 | Float_H | CH12 测定或演算值(上位) | 40039 | RS485_PROTOCOL_CODE | 2 | U16 | RS422/485 协议(固定) | 40136 | CH01_OFFSET_ERROR_H | 2 | Float_H | 信道 抵消偏差 | 41236 | CH12_OFFSET_ERROR_H | 2 | Float_H | 信道 抵消 偏差 | 47040 | MATH_MEMV04_1 | 2 | Char*2 | LEFT | 50140 | CH01_MATH_EXPR40 | 2 | Char*2 |  | 51240 | CH12_MATH_EXPR40 | 2 | Char*2
30040 | PV_CH12_L | 2 | Float_L | CH12 测定或演算值(下位) | 40040 | RS485_BAUDRATE_CODE | 2 | U16 | RS422/485 通讯速度(参照⑨ ) | 40137 | CH01_OFFSET_ERROR_L | 2 | Float_L |  | 41237 | CH12_OFFSET_ERROR_L | 2 | Float_L |  | 47041 | MATH_MEMV04_2 | 2 | Char*2 |  | 50141 | CH01_MATH_EXPR41 | 2 | Char*2 |  | 51241 | CH12_MATH_EXPR41 | 2 | Char*2
30041 | PV_RJC_H | 2 | Float_H | 系统 RJC 测定值(上位) | 40041 | RS485_PARITY_BIT | 2 | U16 | RS422/485校验位 (0:NONE, 1:ODD, 2:EVEN) | 40138 | CH01_HIGHPOINT_ERROR_H | 2 | Float_H | 信道 上限 偏差 | 41238 | CH12_HIGHPOINT_ERROR_H | 2 | Float_H | 信道 上限 偏差 | 47042 | MATH_MEMV04_3 | 2 | Char*2 |  | 50142 | CH01_MATH_EXPR42 | 2 | Char*2 |  | 51242 | CH12_MATH_EXPR42 | 2 | Char*2
30042 | PV_RJC_L | 2 | Float_L | 系统 RJC 测定值(下位) | [5 empty] | 40139 | CH01_HIGHPOINT_ERROR_L | 2 | Float_L |  | 41239 | CH12_HIGHPOINT_ERROR_L | 2 | Float_L |  | 47043 | MATH_MEMV04_4 | 2 | Char*2 |  | 50143 | CH01_MATH_EXPR43 | 2 | Char*2 |  | 51243 | CH12_MATH_EXPR43 | 2 | Char*2
30043 | SDC_TOTAL_SPACE_H | 2 | U16 | SD卡全部容量(上位) | 40042 | RS485_DATA_LENGTH | 2 | U16 | RS422/485 数据长度(5,6,7,8) | 40140 | CH01_LOWPOINT_ERROR_H | 2 | Float_H | 信道 下限 偏差 | 41240 | CH12_LOWPOINT_ERROR_H | 2 | Float_H | 信道 下限 偏差 | 47044 | MATH_MEMV04_5 | 2 | Char*2 |  | 50144 | CH01_MATH_EXPR44 | 2 | Char*2 |  | 51244 | CH12_MATH_EXPR44 | 2 | Char*2
30044 | SDC_TOTAL_SPACE_L | 2 | U16 | SD卡全部容量(下位) | 40043 | RS485_STOP_BIT | 2 | U16 | RS422/485 停止位(1, 2) | 40141 | CH01_LOWPOINT_ERROR_L | 2 | Float_L |  | 41241 | CH12_LOWPOINT_ERROR_L | 2 | Float_L |  | 47045 | MATH_MEMV04_6 | 2 | Char*2 |  | 50145 | CH01_MATH_EXPR45 | 2 | Char*2 |  | 51245 | CH12_MATH_EXPR45 | 2 | Char*2
30045 | SDC_USED_SPACE_H | 2 | U16 | SD卡使用量(上位) | 40044 | RS485_DELAY_TIME | 2 | U16 | RS422/485 应答延迟(0~9999ms) | 40142 | CH01_ALARM01_SV_H | 2 | Float_H | 信道 警报1 SV | 41242 | CH12_ALARM01_SV_H | 2 | Float_H | 信道 警报1 SV | 47046 | MATH_MEMV04_7 | 2 | Char*2 |  | 50146 | CH01_MATH_EXPR46 | 2 | Char*2 |  | 51246 | CH12_MATH_EXPR46 | 2 | Char*2
30046 | SDC_USED_SPACE_L | 2 | U16 | SD卡使用量(下位) | 40045 | DI01_LEVEL | 2 | U16 | D/I 1 活性水平(0:OFF, 1:ON) | 40143 | CH01_ALARM01_SV_L | 2 | Float_L |  | 41243 | CH12_ALARM01_SV_L | 2 | Float_L |  | 47047 | MATH_MEMV04_8 | 2 | Char*2 |  | 50147 | CH01_MATH_EXPR47 | 2 | Char*2 |  | 51247 | CH12_MATH_EXPR47 | 2 | Char*2
30047 | INT_MEMORY_USED | 2 | U16 | 内部内存使用量(0 ~ 100%) | 40046 | DI01_RCD | 2 | U16 | D/I 1 活性时,SD卡保存动作 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 40144 | CH01_ALARM01_HYS_H | 2 | Float_H | 信道 警报1 滞后作用 | 41244 | CH12_ALARM01_HYS_H | 2 | Float_H | 信道 警报1 滞后作用 | 47048 | MATH_MEMV04_9 | 2 | Char*2 |  | 50148 | CH01_MATH_EXPR48 | 2 | Char*2 |  | 51248 | CH12_MATH_EXPR48 | 2 | Char*2
[10 empty] | 40145 | CH01_ALARM01_HYS_L | 2 | Float_L |  | 41245 | CH12_ALARM01_HYS_L | 2 | Float_L |  | 47049 | MATH_MEMV04_10 | 2 | Char*2 |  | 50149 | CH01_MATH_EXPR49 | 2 | Char*2 |  | 51249 | CH12_MATH_EXPR49 | 2 | Char*2
[5 empty] | 40047 | DI01_RYO | 2 | U16 | D/I 1 活性时, RELAY 号 (6CH:1~6, 12CH:1~12) | 40146 | CH01_ALARM01_RATE_H | 2 | Float_H | 信道 警报1 比率 | 41246 | CH12_ALARM01_RATE_H | 2 | Float_H | 信道 警报1 比率 | 47050 | MATH_MEMV04_11 | 2 | Char*2 |  | 50150 | CH01_MATH_EXPR50 | 2 | Char*2 | RIGHT | 51250 | CH12_MATH_EXPR50 | 2 | Char*2 | RIGHT
[10 empty] | 40147 | CH01_ALARM01_RATE_L | 2 | Float_L |  | 41247 | CH12_ALARM01_RATE_L | 2 | Float_L |  | 47051 | MATH_MEMV04_12 | 2 | Char*2
① BO_STATUS FORMAT |  |  |  |  | 40048 | DI01_RYT_H | 2 | U16 | D/I 1 活性时触点输出维持时间 (0 ~ 999999秒) | 40148 | CH01_ALARM01_TYPE | 2 | U16 | 信道 警报1 种类(0~15) | 41248 | CH12_ALARM01_TYPE | 2 | U16 | 信道 警报1 种类(0~15) | 47052 | MATH_MEMV04_13 | 2 | Char*2 | RIGHT | 信道 演算文字列
值 | 说明 | Bit | 备注 |  | 40049 | DI01_RYT_L | 2 | U16 |  | 40149 | CH01_ALARM01_CCH | 2 | U16 | 信道 警报1 比较信道(1~6(12)) | 41249 | CH12_ALARM01_CCH | 2 | U16 | 信道 警报1 比较信道(1~6(12)) | 47053 | MATH_MEMV05_1 | 2 | Char*2 | LEFT | 信道设定-演算函数里演算式DATA
x | Don’t care | 15 | RESERVED |  | 40050 | DI02_LEVEL | 2 | U16 | D/I 2 活性水准(0:OFF, 1:ON) | 40150 | CH01_ALARM01_TUNIT | 2 | U16 | 信道 警报1 时间单位 (0:时, 1:分, 2:秒) | 41250 | CH12_ALARM01_TUNIT | 2 | U16 | 信道 警报1 时间单为 (0:时, 1:分, 2:秒) | 47054 | MATH_MEMV05_2 | 2 | Char*2
[5 empty] | 40051 | DI02_RCD | 2 | U16 | D/I 2 活性时,SD卡保存动作 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | [10 empty] | 47055 | MATH_MEMV05_3 | 2 | Char*2
|  | 12 | [7 empty] | 40151 | CH01_ALARM01_RCD | 2 | U16 | 信道 警报1 活性时, SD保存 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 41251 | CH12_ALARM01_RCD | 2 | U16 | 信道 警报1 活性时, SD保存 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 47056 | MATH_MEMV05_4 | 2 | Char*2
0 ~ 3 | CH [06/12] BURNOUT status | 10 | 0 : NONE 1 : USER B/O (使用者范围外) 2 : MATH B/O (演算/函数否定值) 3 : SYSTEM B/O (系统范围外) |  | 40052 | DI02_RYO | 2 | U16 | D/I 2 活性时, RELAY 号 (6CH:1~6, 12CH:1~12) | [10 empty] | 47057 | MATH_MEMV05_5 | 2 | Char*2
0 ~ 3 | CH [05/11] BURNOUT status | 8 | [7 empty] | 40152 | CH01_ALARM01_RYO | 2 | U16 | 信道 警报1 活性时, RELAY 号(0 ~ 6 (12)) | 41252 | CH12_ALARM01_RYO | 2 | U16 | 信道 警报1 活性时, RELAY 号(0 ~ 6 (12)) | 47058 | MATH_MEMV05_6 | 2 | Char*2
0 ~ 3 | CH [04/10] BURNOUT status | 6 |  |  | 40053 | DI02_RYT_H | 2 | U16 | D/I 2 活性时触点输出维持时间 (0 ~ 999999秒) | [10 empty] | 47059 | MATH_MEMV05_7 | 2 | Char*2
0 ~ 3 | CH [03/09] BURNOUT status | 4 |  |  | 40054 | DI02_RYT_L | 2 | U16 |  | 40153 | CH01_ALARM01_RYT_H | 2 | U16 | 信道 警报1 活性时, 触点输出维持时间(0~999999) | 41253 | CH12_ALARM01_RYT_H | 2 | U16 | 信道 警报1 活性时, 触点输出维持时间(0~999999) | 47060 | MATH_MEMV05_8 | 2 | Char*2
0 ~ 3 | CH [02/08] BURNOUT status | 2 |  |  | 40055 | DI03_LEVEL | 2 | U16 | D/I 3 活性水准(0:OFF, 1:ON) | 40154 | CH01_ALARM01_RYT_L | 2 | U16 |  | 41254 | CH12_ALARM01_RYT_L | 2 | U16 |  | 47061 | MATH_MEMV05_9 | 2 | Char*2
0 ~ 3 | CH [01/07] BURNOUT status | 0 |  |  | 40056 | DI03_RCD | 2 | U16 | D/I 3 活性时,SD卡保存动作 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 40155 | CH01_ALARM02_SV_H | 2 | Float_H | 信道 警报2 SV | 41255 | CH12_ALARM02_SV_H | 2 | Float_H | 信道 警报2 SV | 47062 | MATH_MEMV05_10 | 2 | Char*2
[10 empty] | 40156 | CH01_ALARM02_SV_L | 2 | Float_L |  | 41256 | CH12_ALARM02_SV_L | 2 | Float_L |  | 47063 | MATH_MEMV05_11 | 2 | Char*2
② ALARM_STATUS_n FORMAT |  |  |  |  | 40057 | DI03_RYO | 2 | U16 | D/I 3 活性时, RELAY 号 (6CH:1~6, 12CH:1~12) | 40157 | CH01_ALARM02_HYS_H | 2 | Float_H | 信道 警报2 滞后作用 | 41257 | CH12_ALARM02_HYS_H | 2 | Float_H | 信道 警报2 滞后作用 | 47064 | MATH_MEMV05_12 | 2 | Char*2
值 | 说明 | Bit | 备注 | [6 empty] | 40158 | CH01_ALARM02_HYS_L | 2 | Float_L |  | 41258 | CH12_ALARM02_HYS_L | 2 | Float_L |  | 47065 | MATH_MEMV05_13 | 2 | Char*2 | RIGHT
0 or 1 | CH [04/08/12] ALARM 4 flag | 15 | 0 : 该党警报 OFF 1 : 该党警报 ON |  | 40058 | DI03_RYT_H | 2 | U16 | D/I 3 活性时触点输出维持时间 (0 ~ 999999秒) | 40159 | CH01_ALARM02_RATE_H | 2 | Float_H | 信道 警报2 比率 | 41259 | CH12_ALARM02_RATE_H | 2 | Float_H | 信道 警报2 比率 | 47066 | MATH_MEMV06_1 | 2 | Char*2 | LEFT
0 or 1 | CH [04/08/12] ALARM 3 flag | 14 |  |  | 40059 | DI03_RYT_L | 2 | U16 |  | 40160 | CH01_ALARM02_RATE_L | 2 | Float_L |  | 41260 | CH12_ALARM02_RATE_L | 2 | Float_L |  | 47067 | MATH_MEMV06_2 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [04/08/12] ALARM 2 flag | 13 |  |  | 40060 | DI04_LEVEL | 2 | U16 | D/I 4 活性水准(0:OFF, 1:ON) | 40161 | CH01_ALARM02_TYPE | 2 | U16 | 信道 警报2 种类(0~15) | 41261 | CH12_ALARM02_TYPE | 2 | U16 | 信道 警报2 种类(0~15) | 47068 | MATH_MEMV06_3 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [04/08/12] ALARM 1 flag | 12 |  |  | 40061 | DI04_RCD | 2 | U16 | D/I 4 活性时,SD卡保存动作 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 40162 | CH01_ALARM02_CCH | 2 | U16 | 信道 警报2 比较信道(1~6(12)) | 41262 | CH12_ALARM02_CCH | 2 | U16 | 信道 警报2 比较信道(1~6(12)) | 47069 | MATH_MEMV06_4 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [03/07/11] ALARM 4 flag | 11 | [7 empty] | 40163 | CH01_ALARM02_TUNIT | 2 | U16 | 信道 警报2 时间单位 (0:时, 1:分, 2:秒) | 41263 | CH12_ALARM02_TUNIT | 2 | U16 | 信道 警报2 时间单为 (0:时, 1:分, 2:秒) | 47070 | MATH_MEMV06_5 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [03/07/11] ALARM 3 flag | 10 |  |  | 40062 | DI04_RYO | 2 | U16 | D/I 4 活性时, RELAY 号 (6CH:1~6, 12CH:1~12) | [10 empty] | 47071 | MATH_MEMV06_6 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [03/07/11] ALARM 2 flag | 9 | [7 empty] | 40164 | CH01_ALARM02_RCD | 2 | U16 | 信道 警报2 活性时, SD保存 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 41264 | CH12_ALARM02_RCD | 2 | U16 | 信道 警报2 活性时, SD保存 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 47072 | MATH_MEMV06_7 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [03/07/11] ALARM 1 flag | 8 |  |  | 40063 | DI04_RYT_H | 2 | U16 | D/I 4 活性时 触点输出维持时间 (0 ~ 999999秒) | [10 empty] | 47073 | MATH_MEMV06_8 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [02/06/10] ALARM 4 flag | 7 |  |  | 40064 | DI04_RYT_L | 2 | U16 |  | 40165 | CH01_ALARM02_RYO | 2 | U16 | 信道 警报2 活性时, RELAY 号(0 ~ 6 (12)) | 41265 | CH12_ALARM02_RYO | 2 | U16 | 信道 警报2 活性时, RELAY 号(0 ~ 6 (12)) | 47074 | MATH_MEMV06_9 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [02/06/10] ALARM 3 flag | 6 |  |  | 40065 | DI05_LEVEL | 2 | U16 | D/I 5 活性水准(0:OFF, 1:ON) | [10 empty] | 47075 | MATH_MEMV06_10 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [02/06/10] ALARM 2 flag | 5 |  |  | 40066 | DI05_RCD | 2 | U16 | D/I 5 活性时,SD卡保存动作 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 40166 | CH01_ALARM02_RYT_H | 2 | U16 | 信道 警报2 活性时, 触点输出维持时间(0~999999) | 41266 | CH12_ALARM02_RYT_H | 2 | U16 | 信道 警报2 活性时, 触点输出维持时间(0~999999) | 47076 | MATH_MEMV06_11 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [02/06/10] ALARM 1 flag | 4 | [7 empty] | 40167 | CH01_ALARM02_RYT_L | 2 | U16 |  | 41267 | CH12_ALARM02_RYT_L | 2 | U16 |  | 47077 | MATH_MEMV06_12 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [01/05/09] ALARM 4 flag | 3 |  |  | 40067 | DI05_RYO | 2 | U16 | D/I 5 活性时, RELAY 号 (6CH:1~6, 12CH:1~12) | 40168 | CH01_ALARM03_SV_H | 2 | Float_H | 信道 警报3 SV | 41268 | CH12_ALARM03_SV_H | 2 | Float_H | 信道 警报3 SV | 47078 | MATH_MEMV06_13 | 2 | Char*2 | RIGHT
0 or 1 | CH [01/05/09] ALARM 3 flag | 2 | [7 empty] | 40169 | CH01_ALARM03_SV_L | 2 | Float_L |  | 41269 | CH12_ALARM03_SV_L | 2 | Float_L |  | 47079 | MATH_MEMV07_1 | 2 | Char*2 | LEFT
0 or 1 | CH [01/05/09] ALARM 2 flag | 1 |  |  | 40068 | DI05_RYT_H | 2 | U16 | D/I 5 活性时 触点输出维持时间 (0 ~ 999999秒) | 40170 | CH01_ALARM03_HYS_H | 2 | Float_H | 信道 警报3 滞后作用 | 41270 | CH12_ALARM03_HYS_H | 2 | Float_H | 信道 警报3 滞后作用 | 47080 | MATH_MEMV07_2 | 2 | Char*2
0 or 1 | CH [01/05/09] ALARM 1 flag | 0 |  |  | 40069 | DI05_RYT_L | 2 | U16 |  | 40171 | CH01_ALARM03_HYS_L | 2 | Float_L |  | 41271 | CH12_ALARM03_HYS_L | 2 | Float_L |  | 47081 | MATH_MEMV07_3 | 2 | Char*2
[5 empty] | 40070 | DI06_LEVEL | 2 | U16 | D/I 6 活性水准(0:OFF, 1:ON) | 40172 | CH01_ALARM03_RATE_H | 2 | Float_H | 信道 警报3 比率 | 41272 | CH12_ALARM03_RATE_H | 2 | Float_H | 信道 警报3 比率 | 47082 | MATH_MEMV07_4 | 2 | Char*2
③ SD_DI STATUS FORMAT |  |  |  |  | 40071 | DI06_RCD | 2 | U16 | D/I 6 活性时,SD卡保存动作 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 40173 | CH01_ALARM03_RATE_L | 2 | Float_L |  | 41273 | CH12_ALARM03_RATE_L | 2 | Float_L |  | 47083 | MATH_MEMV07_5 | 2 | Char*2
值 | 说明 | Bit | 备注 | [6 empty] | 40174 | CH01_ALARM03_TYPE | 2 | U16 | 信道 警报3 种类(0~15) | 41274 | CH12_ALARM03_TYPE | 2 | U16 | 信道 警报3 种类(0~15) | 47084 | MATH_MEMV07_6 | 2 | Char*2
0 or 1 | SD CARD STATUS | 15 | 0:OPEN, 1:READY |  | 40072 | DI06_RYO | 2 | U16 | D/I 6 活性时, RELAY 号 (6CH:1~6, 12CH:1~12) | 40175 | CH01_ALARM03_CCH | 2 | U16 | 信道 警报3 比较信道(1~6(12)) | 41275 | CH12_ALARM03_CCH | 2 | U16 | 信道 警报3 比较信道(1~6(12)) | 47085 | MATH_MEMV07_7 | 2 | Char*2
x | Don’t care | 14 | RESERVED | [6 empty] | 40176 | CH01_ALARM03_TUNIT | 2 | U16 | 信道 警报3 时间单位 (0:时, 1:分, 2:秒) | 41276 | CH12_ALARM03_TUNIT | 2 | U16 | 信道 警报3 时间单为 (0:时, 1:分, 2:秒) | 47086 | MATH_MEMV07_8 | 2 | Char*2
[5 empty] | 40073 | DI06_RYT_H | 2 | U16 | D/I 6 活性时 触点输出维持时间 (0 ~ 999999秒) | [10 empty] | 47087 | MATH_MEMV07_9 | 2 | Char*2
|  | 6 |  |  | 40074 | DI06_RYT_L | 2 | U16 |  | 40177 | CH01_ALARM03_RCD | 2 | U16 | 信道 警报3 活性时, SD保存 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 41277 | CH12_ALARM03_RCD | 2 | U16 | 信道 警报3 活性时, SD保存 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 47088 | MATH_MEMV07_10 | 2 | Char*2
0 or 1 | DI 6 상태 | 5 | 0 : DI OFF 1 : DI ON |  | 40075 | FILE_PREFIX1 | 2 | Char*2 | LEFT | [10 empty] | 47089 | MATH_MEMV07_11 | 2 | Char*2
| … |  |  |  | 40076 | FILE_PREFIX2 | 2 | Char*2 | (⑩ 参照) | 40178 | CH01_ALARM03_RYO | 2 | U16 | 信道 警报3 活性时, RELAY 号(0 ~ 6 (12)) | 41278 | CH12_ALARM03_RYO | 2 | U16 | 信道 警报3 活性时, RELAY 号(0 ~ 6 (12)) | 47090 | MATH_MEMV07_12 | 2 | Char*2
0 or 1 | DI 1 상태 | 0 |  |  | 40077 | FILE_PREFIX3 | 2 | Char*2 | RIGHT | [10 empty] | 47091 | MATH_MEMV07_13 | 2 | Char*2 | RIGHT
[10 empty] | 40179 | CH01_ALARM03_RYT_H | 2 | U16 | 信道 警报3 活性时, 触点输出维持时间(0~999999) | 41279 | CH12_ALARM03_RYT_H | 2 | U16 | 信道 警报3 活性时, 触点输出维持时间(0~999999) | 47092 | MATH_MEMV08_1 | 2 | Char*2 | LEFT
④ RELAY_STATUS FORMAT | [9 empty] | 40180 | CH01_ALARM03_RYT_L | 2 | U16 |  | 41280 | CH12_ALARM03_RYT_L | 2 | U16 |  | 47093 | MATH_MEMV08_2 | 2 | Char*2
| 说明 | Bit | 备注 | [6 empty] | 40181 | CH01_ALARM04_SV_H | 2 | Float_H | 信道 警报4 SV | 41281 | CH12_ALARM04_SV_H | 2 | Float_H | 信道 警报4 SV | 47094 | MATH_MEMV08_3 | 2 | Char*2
x | Don’t care | 15 | RESERVED |  | ⑤ SCREEN_DISPLAY_MODE (画面设定) |  |  |  |  | 40182 | CH01_ALARM04_SV_L | 2 | Float_L |  | 41282 | CH12_ALARM04_SV_L | 2 | Float_L |  | 47095 | MATH_MEMV08_4 | 2 | Char*2
[5 empty] | 1 : 横向 3 : 纵向 5 : 看文字 7 : 柱形图 129 : 看保存记录 |  |  |  |  | 40183 | CH01_ALARM04_HYS_H | 2 | Float_H | 信道 警报4 滞后作用 | 41283 | CH12_ALARM04_HYS_H | 2 | Float_H | 信道 警报4 滞后作用 | 47096 | MATH_MEMV08_5 | 2 | Char*2
|  | 12 | [7 empty] | 40184 | CH01_ALARM04_HYS_L | 2 | Float_L |  | 41284 | CH12_ALARM04_HYS_L | 2 | Float_L |  | 47097 | MATH_MEMV08_6 | 2 | Char*2
0 or 1 | RELAY 12 状态 | 11 | 0 : RELAY OFF 1 : RELAY ON |  | 柱形图 6 → 7 变更, 看保存记录 17 -> 129 (F_V1.16以后) |  |  |  |  | 40185 | CH01_ALARM04_RATE_H | 2 | Float_H | 信道 警报4 比率 | 41285 | CH12_ALARM04_RATE_H | 2 | Float_H | 信道 警报4 比率 | 47098 | MATH_MEMV08_7 | 2 | Char*2
| … | [8 empty] | 40186 | CH01_ALARM04_RATE_L | 2 | Float_L |  | 41286 | CH12_ALARM04_RATE_L | 2 | Float_L |  | 47099 | MATH_MEMV08_8 | 2 | Char*2
0 or 1 | RELAY 01 状态 | 0 |  |  | ⑥ TEXTVIEW_WINDOW_NUMBER (看文字-显示画面数) |  |  |  |  | 40187 | CH01_ALARM04_TYPE | 2 | U16 | 信道 警报4 种类(0~15) | 41287 | CH12_ALARM04_TYPE | 2 | U16 | 信道 警报4 种类(0~15) | 47100 | MATH_MEMV08_9 | 2 | Char*2
[5 empty] | RCA-GR100_6CH : 1, 2, 3, 4, 6 |  |  |  |  | 40188 | CH01_ALARM04_CCH | 2 | U16 | 信道 警报4 比较信道(1~6(12)) | 41288 | CH12_ALARM04_CCH | 2 | U16 | 信道 警报4 比较信道(1~6(12)) | 47101 | MATH_MEMV08_10 | 2 | Char*2
[5 empty] | RCA-GR100_12CH : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 (RCA-GR100_12CH V2.00 以后开始适用) |  |  |  |  | 40189 | CH01_ALARM04_TUNIT | 2 | U16 | 信道 警报4 时间单位 (0:时, 1:分, 2:秒) | 41289 | CH12_ALARM04_TUNIT | 2 | U16 | 信道 警报4 时间单为 (0:时, 1:分, 2:秒) | 47102 | MATH_MEMV08_11 | 2 | Char*2
[20 empty] | 47103 | MATH_MEMV08_12 | 2 | Char*2
[5 empty] | ⑦ GROUP_STATUS |  |  |  |  | 40190 | CH01_ALARM04_RCD | 2 | U16 | 信道 警报4 活性时, SD保存 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 41290 | CH12_ALARM04_RCD | 2 | U16 | 信道 警报4 活性时, SD保存 (0:OFF, 1:ON, 127:忽略) | 47104 | MATH_MEMV08_13 | 2 | Char*2 | RIGHT
[5 empty] | RCA-GR100_6CH : 1 | [14 empty] | 47105 | MATH_MEMV09_1 | 2 | Char*2 | LEFT
[5 empty] | RCA-GR100_12CH : 1 : GROUP1 2 : GROUP2 3 : ALL |  |  |  |  | 40191 | CH01_ALARM04_RYO | 2 | U16 | 信道 警报4 活性时, RELAY 号(0 ~ 6 (12)) | 41291 | CH12_ALARM04_RYO | 2 | U16 | 信道 警报4 活性时, RELAY 号(0 ~ 6 (12)) | 47106 | MATH_MEMV09_2 | 2 | Char*2
[20 empty] | 47107 | MATH_MEMV09_3 | 2 | Char*2
[5 empty] | ⑧ CH_SETUP_PWD |  |  |  |  | 40192 | CH01_ALARM04_RYT_H | 2 | U16 | 信道 警报4 活性时, 触点输出维持时间(0~999999) | 41292 | CH12_ALARM04_RYT_H | 2 | U16 | 信道 警报4 活性时, 触点输出维持时间(0~999999) | 47108 | MATH_MEMV09_4 | 2 | Char*2
[5 empty] | 系统设定-暗号设定 |  |  |  |  | 40193 | CH01_ALARM04_RYT_L | 2 | U16 |  | 41293 | CH12_ALARM04_RYT_L | 2 | U16 |  | 47109 | MATH_MEMV09_5 | 2 | Char*2
[5 empty] | RCA-GR100_6CH V1.15, RCA-GR100_12CH V2.00 以后开始适用 | [14 empty] | 47110 | MATH_MEMV09_6 | 2 | Char*2
[10 empty] | ⑪ CHxx_DISP_MODE (xx:1~12) | [9 empty] | 47111 | MATH_MEMV09_7 | 2 | Char*2
[5 empty] | ⑨ BAUDRATE_CODE (端子通讯速度) |  |  |  |  | 显示当前显示的信道组号或全部 | [9 empty] | 47112 | MATH_MEMV09_8 | 2 | Char*2
[5 empty] | 0 : 9600bps 1 : 19200bps 2 : 38400bps 3 : 54200bps |  |  |  |  | 6信道版本里固定为 1 | [9 empty] | 47113 | MATH_MEMV09_9 | 2 | Char*2
[10 empty] | 12信道版本里有 1,2,3值 (1:组1, 2:组2, 3:全部) | [9 empty] | 47114 | MATH_MEMV09_10 | 2 | Char*2
[5 empty] | ⑩ 文字列 FORMAT |  |  |  |  | 例1) CH01_DISP_MODE=3 : 显示在全部或组1,2上。 | [9 empty] | 47115 | MATH_MEMV09_11 | 2 | Char*2
[5 empty] | 所有文字列都以 LEFT ~ RIGHT 的顺序 |  |  |  |  | 例2) CH01_DISP_MODE=1 : 显示在组1 上. | [9 empty] | 47116 | MATH_MEMV09_12 | 2 | Char*2
[5 empty] | 例如, CH01_NAME1~3 里以 "ABCDEF"读或写时，如 |  |  |  |  | 例3) CH01_DISP_MODE=2 : 显示在组2上. | [9 empty] | 47117 | MATH_MEMV09_13 | 2 | Char*2 | RIGHT
[5 empty] | CH01_NAME1 : "AB" | [14 empty] | 47118 | MATH_MEMV10_1 | 2 | Char*2 | LEFT
[5 empty] | CH01_NAME2 : "CD" |  |  |  |  | ⑫ 输入 种类代码 | [9 empty] | 47119 | MATH_MEMV10_2 | 2 | Char*2
[5 empty] | CH01_NAME3 : "EF" |  |  |  |  | 代码 | 传感器种类 | [8 empty] | 47120 | MATH_MEMV10_3 | 2 | Char*2
[5 empty] | 使用 |  |  |  |  | 1 | K | [8 empty] | 47121 | MATH_MEMV10_4 | 2 | Char*2
[10 empty] | 2 | J | [8 empty] | 47122 | MATH_MEMV10_5 | 2 | Char*2
[10 empty] | 3 | E | [8 empty] | 47123 | MATH_MEMV10_6 | 2 | Char*2
[10 empty] | 4 | T | [8 empty] | 47124 | MATH_MEMV10_7 | 2 | Char*2
[10 empty] | 5 | R | [8 empty] | 47125 | MATH_MEMV10_8 | 2 | Char*2
[10 empty] | 6 | S | [8 empty] | 47126 | MATH_MEMV10_9 | 2 | Char*2
[10 empty] | 7 | B | [8 empty] | 47127 | MATH_MEMV10_10 | 2 | Char*2
[10 empty] | 8 | N | [8 empty] | 47128 | MATH_MEMV10_11 | 2 | Char*2
[10 empty] | 9 | 不使用 | [8 empty] | 47129 | MATH_MEMV10_12 | 2 | Char*2
[10 empty] | 10 | PL2 | [8 empty] | 47130 | MATH_MEMV10_13 | 2 | Char*2 | RIGHT
[10 empty] | 11 | U | [8 empty] | 47131 | MATH_MEMV11_1 | 2 | Char*2 | LEFT
[10 empty] | 12 | L | [8 empty] | 47132 | MATH_MEMV11_2 | 2 | Char*2
[10 empty] | 13 | W | [8 empty] | 47133 | MATH_MEMV11_3 | 2 | Char*2
[10 empty] | 14 | Pt100 (DIN43760) | [8 empty] | 47134 | MATH_MEMV11_4 | 2 | Char*2
[10 empty] | 15 | 不使用 | [8 empty] | 47135 | MATH_MEMV11_5 | 2 | Char*2
[10 empty] | 16 | Pt100 (구 JIS) | [8 empty] | 47136 | MATH_MEMV11_6 | 2 | Char*2
[10 empty] | 17 | V d.c (±100.00 mV) | [8 empty] | 47137 | MATH_MEMV11_7 | 2 | Char*2
[10 empty] | 18 | V d.c (±10.000 V) | [8 empty] | 47138 | MATH_MEMV11_8 | 2 | Char*2
[10 empty] | 19 | V d.c (±30.00 V) | [8 empty] | 47139 | MATH_MEMV11_9 | 2 | Char*2
[20 empty] | 47140 | MATH_MEMV11_10 | 2 | Char*2
[10 empty] | ⑬ 信道颜色代码 | [9 empty] | 47141 | MATH_MEMV11_11 | 2 | Char*2
[10 empty] | 0 | BLUE | 001F | [7 empty] | 47142 | MATH_MEMV11_12 | 2 | Char*2
[10 empty] | 1 | GREEN | 07E0 | [7 empty] | 47143 | MATH_MEMV11_13 | 2 | Char*2 | RIGHT
[10 empty] | 2 | MAGENTA | 07FF | [7 empty] | 47144 | MATH_MEMV12_1 | 2 | Char*2 | LEFT
[10 empty] | 3 | RED | F800 | [7 empty] | 47145 | MATH_MEMV12_2 | 2 | Char*2
[10 empty] | 4 | PINK | F81F | [7 empty] | 47146 | MATH_MEMV12_3 | 2 | Char*2
[10 empty] | 5 | ORANGE | FDA0 | [7 empty] | 47147 | MATH_MEMV12_4 | 2 | Char*2
[10 empty] | 6 | DARKBLUE | 000F | [7 empty] | 47148 | MATH_MEMV12_5 | 2 | Char*2
[10 empty] | 7 | DARKGREEN | 03E0 | [7 empty] | 47149 | MATH_MEMV12_6 | 2 | Char*2
[10 empty] | 8 | DARKMAGENTA | 03EF | [7 empty] | 47150 | MATH_MEMV12_7 | 2 | Char*2
[10 empty] | 9 | DARKRED | 7800 | [7 empty] | 47151 | MATH_MEMV12_8 | 2 | Char*2
[10 empty] | 10 | PURPLE | E01C | [7 empty] | 47152 | MATH_MEMV12_9 | 2 | Char*2
[10 empty] | 11 | DARKYELLOW | 7BE0 | [7 empty] | 47153 | MATH_MEMV12_10 | 2 | Char*2
[20 empty] | 47154 | MATH_MEMV12_11 | 2 | Char*2
[10 empty] | ⑭ CHxx_RJC_MODE (xx:1~12) | [9 empty] | 47155 | MATH_MEMV12_12 | 2 | Char*2
[10 empty] | 信道设定 - 选择T/C 时选择 RJC种类 | [9 empty] | 47156 | MATH_MEMV12_13 | 2 | Char*2 | RIGHT
RCA-GR100_6CH
[10 empty] | 0 :内部传感器 1 : 直接输入 2~7 : 信道输入(但，当前信道是除外) | [9 empty] | 全域演算文字列设定
[10 empty] | RCA-GR100_12CH | [9 empty] | 信道设定-在演算函数里储存变数DATA
[10 empty] | 0 : 内部传感器 1 : 直接输入 2~13 : 信道输入(但当前信道除外) | [9 empty] | RCA-GR100_6CH : M1 ~ M6
[10 empty] | RCA-GR100_6CH V1.50, RCA-GR100_12CH V2.00 以后开始适用 | [9 empty] | RCA-GR100_12CH : M1 ~ M12
⑮ CHxx_RJC_MANUAL_H, CHxx_RJC_MANUAL_L (xx:1~12)
信道设定-选择T/C-RJC直接输入时 DATA
RCA-GR100_6CH V1.50, RCA-GR100_12CH V2.00 以后开始适用
Note on F6: rnd4900: 0x0133 : V1.51 0x0200 : V2.00
Note on L20: rnd4900:
Note on L52: rnd4900: 2 -> 127
Note on L59: rnd4900: 2 -> 127
Note on L66: rnd4900: 2 -> 127
Note on L73: rnd4900: 2 -> 127
Note on L80: rnd4900: 2 -> 127
Note on L87: rnd4900: 2 -> 127
Note on R14: rnd4900:
Note on R24: rnd4900:
Note on R60: rnd4900: 2 -> 127
Note on R76: rnd4900: 2 -> 127
Note on R92: rnd4900: 2 -> 127
Note on R108: rnd4900: 2 -> 127
Note on X60: rnd4900: 2 -> 127
Note on X76: rnd4900: 2 -> 127
Note on X92: rnd4900: 2 -> 127
Note on X108: rnd4900: 2 -> 127